压力容器日管控安全检查记录

检查日期：      年  月  日                 设备编号：

| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查结果 | 处理结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员 | 是否按要求建立特种设备安全管理人员与作业人员管理制度 |  |  |  |
|  |  | 作业人员是否按要求持证，证件是否在有效期内 |  |  |  |
|  |  | 作业人员有无违章操作 |  |  |  |
| 2 | 设备本体 | 本体，接口（阀门、管路）、焊接接头等部位有无缺陷、泄漏 |  |  |  |
|  |  | 有膨胀要求的压力容器，膨胀是否受阻 |  |  |  |
|  |  | 压力容器与相邻管道或者构件有无异常振动、响声或者相互摩擦 |  |  |  |
|  |  | 保温隔热层破损，真空绝热层是否潮湿跑冷 |  |  |  |
|  |  | 非金属衬里层：搪玻璃、石墨、玻璃钢等是否损坏 |  |  |  |
|  |  | 支承或者支座变形、基础沉降、紧固螺栓有无松动等 |  |  |  |
|  |  | 运行期间有无超压、超温、超量等 |  |  |  |
|  |  | 检漏孔、信号孔有无泄漏。检漏孔是否通畅 |  |  |  |
|  |  | 有接地要求的容器，接地装置是否符合要求 |  |  |  |
|  |  | 铭牌、漆色、标志是否符合要求 |  |  |  |
| 3 | 安全附件或安全保护装置 | 安全阀的铅封、校验标签是否缺失，是否在校验有效期内；安全阀根部阀是否常开 |  |  |  |
|  |  | 爆破片有无泄漏、方向是否正确，有无定期更换 |  |  |  |
|  |  | 压力表选型是否正确、是否在检定有效期内，刻度盘上有无指示工作压力的红线，压力表是否损坏 |  |  |  |
|  |  | 液位计选型是否正确，有无无最高和最低安全液位的标志 ，液位计是否存在泄漏 |  |  |  |
| 4 | 快开门式压力容器专项 | 快开门安全联锁装置是否符合要求 |  |  |  |
| 5 | 医用氧舱专项 | 医用氧气加压氧舱舱内导静电装置的连接是否有效 |  |  |  |
|  |  | 有机玻璃材料有无划伤、劣化、银纹等缺陷以及泄漏 |  |  |  |
|  |  | 照明装置（含应急照明装置）、视频监控装置、通讯对讲装置、应急呼叫装置、测氧仪、温度调节和加湿装置是否有效 |  |  |  |
| 6 | 移动式压力容器专项 | 每班配备充装人员及检查人员是否符合要求 |  |  |  |
|  |  | 移动式压力容器卸载人员有无特种设备作业人员资格 |  |  |  |
|  |  | 有无使用移动式压力容器充装非使用登记介质情况 |  |  |  |
|  |  | 移动式压力容器罐体的关闭装置在运输过程中是否处于闭止状态 |  |  |  |
|  |  | 是否存在移动式压力容器超速行驶、运输剧毒化学品未按审批路线、时段行驶情况 |  |  |  |
|  |  | 是否在非应急救援情况，移动式压力容器之间相互装卸作业，移动式压力容器直接向气瓶进行充装 |  |  |  |
|  |  | 未经许可、超许可证有效期、超许可范围、不再具备许可条件进行充装 |  |  |  |
|  |  | 未严格执行装卸前后检查、装卸过程控制，装卸记录不规范 |  |  |  |
|  |  | 未按安全技术规范要求建立并使用移动式压力容器充装质量追溯信息系统 |  |  |  |
|  |  | 装卸用管不符合有关要求 |  |  |  |
|  |  | 在禁止装卸作业情境下（如恶劣天气、异常工况等）继续作业 |  |  |  |
| 7 | 其他异常情况及采取措施 |  |  |  |  |
| 采取的防范措施： 安全员： |  |  |  |  |  |

注： 1.以上检查结果合格直接打“√”，若有不合格则在“检查结果”栏内填写不合格具体情况，同时填写处理结果。

2.本记录表为通用要求，使用单位应根据设备实际运行状况增加检查项目。