气瓶充装单位日管控安全检查记录

充装单位名称：                                             检查日期：    年  月  日

| 序号 | 检查 项目 | 检查内容 | 检查 结果 | 处理结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员 | 现场作业人员持有有效证件 |  |  |  |
|  |  | 现场作业人员经过安全培训 |  |  |  |
| 2 | 质量 安全 管理 | 对气瓶进行检查和维护保养 |  |  |  |
|  |  | 严格按规定要求充装，未超量、超压充装 |  |  |  |
|  |  | 移动式压力容器严格执行卸载前后检查、卸载过程控制，有卸载作业规程和卸载检查记录表 |  |  |  |
|  |  | 检查发现以下情况的气瓶，应当先进行处理，否则严禁充装： （1）气瓶附件损坏、不全或者不符合规定； （2）气瓶内无剩余压力； （3）外观存在明显损伤，需检查确认能否使用； （4）充装氧化或者强氧化气体气瓶沾有油脂； （5）充装可燃气体的新气瓶首次充装或者定期检验后的首次充装，未经过置换或者抽真空处理。 |  |  |  |
|  |  | （1）按安全技术规范要求建立并使用气瓶充装质量追溯信息系统及气瓶充装电子档案； （2）气瓶充装及检查的相关信息应上传到气瓶信息平台上保存 |  |  |  |
| 3 | 设备 条件 | （1）在充装检查合格的气瓶上，牢固粘贴充装产品合格标签，标签上的内容应符合相应规定； （2）在充装气瓶上标示警示标签，式样、制作方法和使用符合相关要求。燃气气瓶警示标签上注明“人员密集的室内禁用”字样； 3.充装气瓶的漆色符合相关规定 |  |  |  |
|  |  | （1）装卸用管定期进行耐压试验； （2）装卸用管材质与介质相容； （3）连接部位检查 |  |  |  |
| 4 | 安全泄压 装置及安 全附件 | 所使用安全阀校验报告在有效期内，铅封完好 |  |  |  |
|  |  | 所使用爆破片按照铭牌要求的期限定期更换 |  |  |  |
|  |  | 所使用的安全仪表在有效期内 |  |  |  |
|  |  | 按要求装设紧急切断系统 |  |  |  |
| 5 | 环境 因素 | 恶劣天气、异常工况下停止作业 |  |  |  |
| 6 | 充装气瓶 要求 | 未充装超期未检、超过使用年限气瓶、报废气瓶以及使用过的非重复充装气瓶 |  |  |  |
| 7 | 车用气瓶 充装专项 | 现场设置醒目安全警示标志，加强司乘等外来人员管控，严格落实充装站区禁烟禁火防爆要求 |  |  |  |
|  | 高（低）压液化气体充装专 项 | 充装前逐瓶称重（车用气瓶除外） |  |  |  |
|  |  | （1）设置复检衡器，对充装量逐瓶复检； （2）自动化充装对，按照批量抽样有关规定进行复检； （3）充装超量对气瓶及时采取有效措施进行处置 |  |  |  |
|  | 压缩气体 充装专项 | （1）制定充装温度与最高充装压力对照表 （2）充装后的压力（换算成20℃）不得超过气瓶的公称工作压力 |  |  |  |
|  |  | 氧化性压缩气体阀应采用余压保持装置（充装采用先抽后充工艺的阀除外）；充装氧气或其他强氧化性气体的气瓶，其瓶体、瓶阀禁油 |  |  |  |
|  |  | 充装氟或者二氟化氧的气瓶，最大充装量不得大于5kg，充装压力不得大于3MPa（20℃时 ） |  |  |  |
|  |  | 采用电解法制取氢气、氧气的充装单位： （1）必须装设自动测定氢、氧纯度的化学分析仪器和超标报警装置，并定期对氢、氧浓度进行人工检测； （2）当氢气中含氧或者氧气中含氢量超过0.5%（体积比）时，须停止充装作业，并查明原因采取有效处理措施 |  |  |  |
|  | 溶解气体 充装专项 | （1）充装前，应当测定溶剂和气体的补加量并按照测定量补加； （2）充装时，气瓶瓶壁温度不得超过40℃，充装溶解气体的容积流速应当小于0.015m3/h.L |  |  |  |
|  | 混合气体 气瓶充装 专项 | （1）确定混合气体的安全性； （2）确定混合气体组分与材料的相容性； （3）确定要充入气瓶的气体组分量以及充入顺序 |  |  |  |
|  |  | 充装每一气体组分之前，应当使用待充装的气体对充装装置和管道进行置换 |  |  |  |
| 8 | 其他异常 情况及采 取措施 |  |  |  |  |
| 采取的预防措施： 安全员： |  |  |  |  |  |

注： 1.以上检查结果合格直接打“√”，若有不合格则在“检查结果”栏内填写不合格具体情况，同时填写处理结果。

2. 本记录表为建议表格，使用单位可根据本单位实际情况修改检查项目。